Въпрос от г-н Сашо Тренев:
Какви резултати  могат да се очакват на българския пазар от приложението на новия светодиод за съществуващите осветители 600 / 600 - 4 х 14 W?
Отговор:
Основната част от осветителите 4 х 14 W  (600 / 600), които се намират в експлоатация в различните видове осветителни уредби (офисни, търговски, сгради на здравеопазването, образованието, на държавната администрация) се характеризират със следните показатели:
· Коефициент на полезно действие на осветителя ~ 0.67. В експлоатация се намират и осветители 4 х 14 W с к.п.д.≥0.75, но те са много малък процент.
· Експлоатационен фактор MF = 0.67, тъй като  в най-общия случай оптичните системи на осветителите не се почистват.
· Светлинен поток на лампите (Philips, Osram, GE, Tungsram и др.) ≈1350 lm, Ra ≈80, Тцв=4000 К.

Забележка: 
През последните години на българския пазар се продават лум.лампи Т5, 
14 W внос от далечния изток със следните показатели :

Фл=850 lm, Тцв ≥ 6500 К, Ra ≤70 ,  Цена ≈1лв с ДДС, живот в експлоатационни условия <6000 часа. Луминесцентни лампи Т5 с подобни показатели не се използват в страните от ЕС с изключение на  България и Румъния.
В Табл.1 е представен сравнителен анализ на два типа осветители 4 х 14 W с лампи Т5 и LED осветител 14 W ( æ = 230 lm/W). LED осветителя може да се използва в помещения, в които нама продължителен престой на хора, поради високата цветна темпеатура Тцв = 5700 К и индекс на цветопредаване   Ra < 80.
Табл.1
	Тип на осветителя
	4 х 14 W с огледална растерна решетка
	LED 4 модула х 3 W
æ = 230 lm/W

Тцв = 5700 К, Ra = 75

	Вид на светлинния източник
	ЛЛ Т5 Фл=1350 lm
Маркови производители
	LED 0.1 W
æ = 230 lm/W


	Брой на светлинните източници и сумарен светлинен поток ФS
	4 бр х 1350 lm = 5400 lm
	4 модула х 30 LED
(0.1 W) х 23 lm=2760 lm

	Коефициент на полезно действие на оптичната система  η
	η = 0.67
	η = 0.9

	Експлоатационен фактор на осветителя  MF
	MF4 х 14 W  = 0.67
	MF=LLMF x LSF x LMF = 1 x 1 x 0.9 = 0.9

	Светлинен поток излизащ от осветителя Фо
	Фо4 х 14 W  =  ФS  х  η х

МF4 х 14 W = 5400 х 0.67 х 0.67 = 2424 lm
	Фо LED = 2760 x 0.9 x 0.9 =

2235 lm  *

	Мощност на осветителя, включително и загубите в драйвера (ПРА)
	60 W
	14 W


При замяна на стария осветител 4 х 14 W с нов LED осветител, мощността се намалява с ∆P
∆P = P 4 х 14 W  - P LED = 60W – 14W= 46W

При годишна експлоатация от Tгод  = 4400 h, годишната икономия на ел.енергия ∆Ег ще бъде:

∆Ег = ∆P х Tгод = 46 х 4400 /1000=200 kWh/год


[image: image1.wmf]
При цена на ел.енергията в комуналния сeктор от 0.23 лв/ kWh, годишното намаление на разходите за ел.енергия Сегод ще бъде:
∆Сегод = ∆Ег х Це = 200 х 0.23 = 46 лв/год.
Срок на откупуване на инвестицията


[image: image2.wmf]185

4

46

ОТК

К

Тгодини

Сег

==»

D


Към средата на 2014 год. се очаква цената на горепосочения LED осветител да намалее около 15 (20 % , а цената на електрическата енергия да се повиши, следствие, на което срокът на откупуване при Тг=4400 h да бъде ~ 3 години.
*По-ниската стойност на светлинния поток излъчен от LED осветителя се компенсира с подходящо “Batwing” светлоразпределение, при което стойностите на експлоатационната (Em) и хоризонталната (Ex) осветености са приблизително равни., т.е. Em ≈ Ex.
проф. д-р инж. Христо Василев

PAGE  
3

_1435410792.unknown

_1435412503.unknown

