Въпрос от  г-н В.Ангелов:
«Ясно е , че светодиодите , които очакваме да се появят на пазара вътрешните
осветители ще осигуряват достатъчно добър комфорт според това , което представя
професор Христо Василев , най-вероятно коефициента UGR ще бъде 
около два пъти по нисък от изискванията на стандарта.   Може ли професорът да каже дали се е замислял и за нивото на съответният показател на уличните осветители при използването на светодиоди с такъв голям светлинен добив.Нужна ли е промяна на вида на уличните осветители?”

Отговор:
Стойността на показателя UGR  при „последно” поколение светодиодни офис осветители 600/600/20 с мощност 9.6 W няма чувствително да се промени в сравнение със съществуващите луминесцентни осветители  4 х 18W  и  4 х 14W. Основно правило, което трябва да се спазва е да не намалява площта на светещите повърхности в сравнение с осветителите 4 х 14W. За осветител 4 х 14W светещата повърхност е приблизително 1700 см2.
За „последното” поколение светодиодни офис осветители е необходимо площта на светещите повърхности да бъде от този порядък и плътността  на светлинния поток излъчен от осветителя в установен режим ( с отчитане на MF), да не надвишава 1.2 lm/см2.
При оптимизиране на светлоразпределението на новите осветители е възможно да се получи намаление на показателя UGR.
С цел икономия на материали (микропризмен дифузер), някои производители, намаляват размерите на светещите повърхности, като увеличават плътността на светлинния поток излъчван от осветителя 3 lm/см2...
Осветителни уредби изпълнени с подобни осветители предизивкват чувствителен дискомфорт.

На втората част на въпроса „ Кога ще се прогнозират показателите на „последното” поколение светодиодни улични осветители?”

Това вероятно ще стане в началото на месец август т.г.
проф. д-р инж. Христо Василев
