Въпрос от  г-н Б.Мечков
“ Как се получава такава висока степен на експлоатационния фактор от порядъка на 0,95?”
Отговор:
Експлоатационният фактор MF на LED осветителите  е важен показател, чрез който могат да се намаляват първоначалните инвестиции и енергийните разходи на осветителните уредби:

MF = LLMF x LSF x LMF

LLMF – отчита намалението на светлинния поток на LED модулите в процеса на експлоатация. Чрез технологията (CLO), потока на модула се поддържа постоянен във времето на светене ( 50 (60 хил.часа) ,следствие на което LLMF = 1. Трябва да се отчита факта, че мощността на LED модула  нараства във времето на експлоатация. Това нарастване е индивидуално за всяка конкретна конструкция. При очаквана температура на p-n прехода Tj ≤ 40O С, деградационните процеси в p-n прехода и луминофора ще бъдат минимални , следствие на което  ще бъде и минимално увеличението на мощността на модулите във времето.

Тази технология масово се прилага в настоящия момент.

LSF – отчита намалението на светлинния поток на модулите следствие излезли от употреба(изгорели) модули или отделни светодиоди. При комбинирана система  на експлоатация на осветителните уредби ( т.е. комбинация от групова подмяна и единична подмяна на дефектиралите модули (светодиоди) до момента на групова)

LSF = 1

Тази практика масово се прилага в настоящия момент.

LMF отчита намалението на светлинния поток на осветителя, следствие стареене и замърсяване на оптичната система. При Tj =  40O С и приложение на оптични системи от пластични силикони деградацията (стареенето) клони към нула. Замърсяване с прах на оптичната система може чувствително да се намали чрез приложение  на капсуловани отични системи.

LMF = 0.95, това ще се  случи към 2016 – 2017 години

MF = LLMF x LSF x LMF= 1 x 1 x 0.95 = 0.95 !!

Това е един много ефективен начин за икономия на ел.енергия и за намаляване на инвестициите.
Подробно разяснение на принципа на действие и устройството на капсулованите  оптични системи ще бъде изложено в доклад на научната конференция на ЕФ при ТУ София от 02 до 05.09.2013 в гр.Созопол.
проф. д-р инж. Христо Василев
